## Feuil1
Service brûleur
Fonction | Description | TontonGilou
Air MIN (20%) | Quantité d'air minimum pendant la modulation et lorsque la puissance du brûleur est à 20% ou N°1 | 35%
Air MAX (100%) | Quantité d'air maximum lorsque la modulation brûleur est à 100% de la puissance ou N°2 | 70%
Feeding MAX (100%) | Temps maxi d'alimentation en granulés lorsque la modulation est à 100% de la puissance (N°2), sur une plage de temps de 20 secondes, (exemple alimentation 8 secondes, l'arrêt de la vis est donc de 12 secondes) | 80
Power MIN (FL2) | Puissance minimale du brûleur pendant la modulation | 25
Power MAX (FL2) | Puissance maxi du brûleur pendant la modulation | 60
Modulation type | Mode combustion, soir en modulation ou soit par paliers (au nombre de 2) | FL2
Photo threshold | Seuil de luminosité de la flamme par cellule photoélectrique, au-delà duquel on considère la présence de la flamme | 120
Igniter test | Test de l'allumeur | Non
Heater feeder test | Test de la vis sans fin interne du brûleur | Non
Storage feeder test | Test de la vis sans fin externe (du silo) | Non
Blower Test | Test du ventilateur | Non
Test fuel mass | Indiquer le poids de granulés (en kg) obtenu lorsque la vis sans fin principale fonctionne pendant 1 heure (faire la mesure sur 3 minutes puis multiplier par 20) | 12.8
Fuel calorific value | Valeur énergétique du granulé de bois utilisé (en kWh/kg) | 5.0
Lambda control | Préciser si une sonde Lambda est utilisée pour la régulation (contrôle de la concentration d'oxygène) | oui
Oxygen MIN (20%) | Taux d'oxygène à atteindre en puissance Mini | 10,0
Oxygen MAX (100%) | Taux d'oxygène à atteindre en puissance Maxi | 10,0
% feeder duration | Pourcentage de temps de marche de la vis sans fin interne par rapport à la vis sans fin externe du brûleur (évite l'accumulation de granulés dans le brûleur) | 125
Feeder alarm temp | Température maximum autorisée dans la zone d'alimentation en granulés du brûleur, avant déclenchement de l'alarme | 80°
Oxygen MAX (100%) | Puissance du ventilateur durant la phase de démarrage de la flamme | 15
Igniter heating up time | Temps de fonctionnement de l'allumeur | 150 S
Max fire up time | Temps maximal autorisé d'allumage | 8 mn
Fuel pre-dose | Pré-dosage des granulés (marche de la vis sans fin en secondes) | 30 S
Power in pause (%) | Puissance du brûleur durant la phase de mise en pause | 25%
Power 1 (PWR1) (%) | Réglage de la puissance 1 en mode combustions par palier (PWR1/PWR2) | 50%