A l’intention de romeo.villier@gmx.fr

La station  de traitement d'amidon qui se compose comme suit :

- Le prétraitement, qui consiste à éliminer les matières solides.

- Injection un floculant et un coagulant par une zone de contact pour avoir une bonne flottation de la matière en suspension.

- Neutralisation de pH.

Figure 1 : Système de Flottation.

L'eau usée de couleur jaune avec une grande variabilité de débit.

Figure 2: Bac de la réception de rejet.

Au niveau du bassin récepteur fig2 les valeurs obtenues :

pH     =    7.5

DCO  = 7200 mg/l

DBO5 =1300 mg/l

MES  =9712 mg/l

HG    =198.8 mg/l

Figure 3: Les bassins du processus de traitement.

L'eau atteint le décanteur initial avec MES= 150 mg/L.

Figure 4: Décanteur primaire.

Traitement aérobie :

Et à partir de là, nous arrivons au traitement biologique qui contient deux bassins avec une superficie de 1456 m3 de chacun. Il utilise des additifs qui aident à digérer ou à décomposer la matière organique c’est un micro-life pour le traitement biologique de la sucrerie.

Figure 5 : bassins biologiques.

Lors de la mesure le rapport DCO/DBO5  on trouve que l’effluent est facilement biodégradable.

BASSIN ANOXIE :

- Et de la nous arrivons au 2eme décanteur qui contient deux pompes de puissance pour recycler à l'extérieur vers le bassin anoxie.

Notre principal problème est un bassin d’anoxie qui favorise le développement  des bactéries anaérobies ou semi-anaérobies dont certaines peuvent émettre des mauvaises odeurs avec un couleur noire.

Figure 6 : bassin anoxie.

Les paramètres comme suit à la sortie de la STEP :

| L’eau de sortie |  | Valeurs limite |  |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 7.30 | pH | 06-09 |
| DCO | 139 | DCO | 200 |
| DBO5 | 95 | DBO5 | 200 |
| MES | 172 | MES | 300 |
| HG | 251.4 | HG | 5 |

Figure 7: Sortie finale.

Le problème des odeurs se pose au niveau du bac de réception du rejet fig 2 et ainsi qu’au niveau du bassin anoxie fig6 dont les odeurs sont plus importantes.

Pourriez-vous aussi me donner l’explication de la valeur du HG qui est supérieure à la norme à la sortie de la STEP et comment y remédier.

Merci.