PALAZZETTI ECOFIRE GIADA 9 kw
Valeurs Paramètres menu usine (184)
01'	Pr01-DA1 - durée allumage phase 1
05'	Pr02-DA2 - durée allumage phase 2
06'	Pr03-DA3 - durée allumage phase 3
1500	Pr04-GA1 - nombre de tours ventilateur fumées allumage phase 1
1500	Pr05-GA2 - nombre de tours ventilateur fumées allumage phase 2
1500	Pr06-GA3 - nombre de tours ventilateur fumées allumage phase 3
5,9''	Pr07-DON COC A1 - temps de charge pellets allumage phase 1
1,6''	Pr08-DON COC A2 - temps de charge pellets allumage phase 2
1,7''	Pr09-DON COC A3 - temps de charge pellets allumage phase 3
08'	Pr10-D.RESISTANCE - durée de chauffe résistance allumage
43°	Pr11-ST.AVVIO - limite de température pour passer en phase TRAVAIL
1500	Pr12-G.FUMI P1 - nombre de tours ventilateur fumées à P1
2550	Pr13-G.FUMI P5 - nombre de tours ventilateur fumées à P5
1,7''	Pr14-DON COC P1 - temps de charge à P1
4,8''	Pr15-DON COC P5 - temps de charge à P5
140v	Pr16-V.SCAMB.1 - tension alimentation ventilateur air à 1
180v	Pr17-V.SCAMB.5 - tension alimentation ventilateur air à 5
180°	Pr18-ST.SCAMB.MX – température limite fumées pour mise ventilateur	air au maximum
60°	Pr19-ST.OFF SC – température limite arrêt ventilateur air
80°	Pr20-ST-PELLET – température maximum réservoir pellets
00''	Pr21-DUR.PUL. – durée nettoyage brasier
20'	Pr22-INT.PUL. – interruption nettoyage
06'	Pr23-MIN-SPEGN. – Temps minimum avant de pouvoir rallumer(quand	on a fait OFF)et que la sonde fumées >60°
02'	Pr24-T.MOD.POT. – Temps minimum en phase travail avant de pouvoir	changer la puissance.
210°	Pr25-ST-MAX-FUMI – température maximum
02'	Pr26-DEMOD PEL – temps maxi. quand la t° pellets atteint 80° avant de	redescendre sinon extinction