## Feuil1
Puissance PAC : Conditions : 7°C extérieur 35°C sortie PAC
|  | Volume du BT en Litres | Contenance réseau en Litres | Puissance nominale PAC en kW | Temps de fonctionnement en secondes | Temps de fonctionnement en minutes | ρ masse volumique de l'eau en Kg/m3 | Cp capacité thermique massique de l'eau en KJ/Kg.°C | Différentiel de régulation de la PAC en °C | Nombre de litre par kW
| TOR | 132.6344 | 5 | 8 | 360 | 6 | 1000 | 4.185 | 5 | 16.5793
| INVERTER | 36.2903 | 5 | 8 | 360 | 6 | 1000 | 4.185 | 5 | 4.5363
Modulation Mini | 30% | Puis limite court-cycles | 2.4 | kW
COP | 4 | P Abs limite court-cycles | 0.6 | kW
Volume BT = Puissance PAC X modulation mini X Temps de fonctionnement mini X 1000 / ρ X Cp X Différentiel de régulation - contenance réseau
Contenance réseau + Volume BT = Puissance PAC X modulation mini X Temps de fonctionnement mini X 1000 / ρ X Cp X Différentiel de régulation
Q= m x c x DeltaT
| T= Q /P | P= Q x T
Puissance PAC = (contenance réseau + Volume BT ) X ρ X Cp X Différentiel de régulation / ( temps de fonctionnement mini X1000 X modulation mini)
| 8 | Kw
Volume du BT en Litres |  |  |  | 36.2903
Contenance réseau en Litres |  |  |  | 5
Puissance nominale PAC en kW |  |  |  | 8
Temps de fonctionnement en secondes |  |  |  | 360
Temps de fonctionnement en minutes |  |  |  | 6
ρ masse volumique de l'eau en Kg/m3 |  |  |  | 1000
Cp capacité thermique massique de l'eau en KJ/Kg.°C |  |  |  | 4.185
Différentiel de régulation de la PAC en °C |  |  |  | 5
Nombre de litre par kW |  |  |  | 4.5363