## Feuille 1
1) Hypothèses de départ :
=> Caisson fermé et sans pertes (Parfait)
=> Forme rectangulaire
=> Grande surface d'échange
2) Propriétés du caisson :
Largeur l |  | 920 | mm | 0.92 | m
Longueur L |  | 950 | mm | 0.95 | m
Profondeur p |  | 250 | mm | 0.25 | m
Epaisseur caisson e |  | 6 | mm | 0.006 | m
Surface avant |  | 874000 | mm² | 0.874 | m²
Surface arrière |  | 874000 | mm² | 0.874 | m²
Surface droite |  | 230000 | mm² | 0.23 | m²
Surface gauche |  | 230000 | mm² | 0.23 | m²
Surface dessus |  | 237500 | mm² | 0.2375 | m²
Surface dessous |  | 237500 | mm² | 0.2375 | m²
Volume interne caisson V |  | 218500000 | mm3 | 0.2185 | m3
Matière |  | Acier
Conductivité thermique λ |  | 46 | W·m-1·K-1
3) Propriétés de l'air :
Table de Converstion °C => k
Température °C |  | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60
Température K |  | 248.15 | 253.15 | 258.15 | 263.15 | 268.15 | 273.15 | 278.15 | 283.15 | 288.15 | 293.15 | 298.15 | 303.15 | 308.15 | 313.15 | 318.15 | 323.15 | 328.15 | 333.15
θe air |  | -25: -25; -20: °C; -15: 248.15; -10: K
Pression atmosphérique |  | -25: 1013.25; -20: Pa; -15: 101325; -10: Pa
Capacité Calorifique |  | -25: 287.05; -20: kJ.kg−1,K−1
Masse volumique |  | -25: 1.4225; -20: kg/m3
h Coefficient d'échange convectif |  | -25: 20; -20: W·m-1·K-1; -15: => Convection naturelle de l'air 5 < h < 25
=> Convection forcée de l'air 25 < h < 500
4) Calcul des résistances thermiques et du flux :
4.1) Sans isolation :
Schéma thermique équivalent à l'ensemble :
Formules :
Soit :
SURFACE AVANT |  | -10: SURFACE ARRIERE; 15: SURFACE DROITE; 40: SURFACE GAUCHE | SURFACE DESSUS |  |  | SURFACE DESSOUS
Rth conv (Boite) |  | 0.057208 | m².K/W |  | Rth conv (Boite) |  | 0.057208 | m².K/W |  | Rth conv (Boite) |  | 0.21739 | m².K/W |  | Rth conv (Boite) |  | 0.21739 | m².K/W |  | Rth conv (Boite) | 0.21053 | m².K/W | Rth conv (Boite) | 0.21053 | m².K/W
Rth cond (Boite) |  | 0.00014924 | m².K/W |  | Rth cond (Boite) |  | 0.00014924 | m².K/W |  | Rth cond (Boite) |  | 0.00056711 | m².K/W |  | Rth cond (Boite) |  | 0.00056711 | m².K/W |  | Rth cond (Boite) | 0.0005492 | m².K/W | Rth cond (Boite) | 0.0005492 | m².K/W
Rth conv (Boite) |  | 0.057208 | m².K/W |  | Rth conv (Boite) |  | 0.057208 | m².K/W |  | Rth conv (Boite) |  | 0.21739 | m².K/W |  | Rth conv (Boite) |  | 0.21739 | m².K/W |  | Rth conv (Boite) | 0.21053 | m².K/W | Rth conv (Boite) | 0.21053 | m².K/W
Rth Surface avant |  | 0.11457 | m².K/W |  | Rth Surface arrière |  | 0.11457 | m².K/W |  | Rth Surface droite |  | 0.43535 | m².K/W |  | Rth Surface gauche |  | 0.43535 | m².K/W |  | Rth Surface dessus | 0.4216 | m².K/W | Rth Surface dessous | 0.4216 | m².K/W
Remarque :
=> La résistance thermique d’un matériau est la capacité à freiner le flux de chaleur qui le traverse.
=> Plus la résistance thermique est élevée moins le caisson perdra d’énergie.
Flux total nécessaire :
θe |  | -25: -25; -20: °C; -15: 248.15; -10: K
θi |  | -25: 5; -20: °C; -15: 278.15; -10: K; -5: => T° de seuil thermostaté
Φ total avant |  | -25: 261.8584; -20: W
Φ total arrière |  | -25: 261.8584; -20: W
Φ total droite |  | -25: 68.9101; -20: W
Φ total gauche |  | -25: 68.9101; -20: W
Φ total dessus |  | -25: 71.1572; -20: W
Φ total dessous |  | -25: 71.1572; -20: W
Φ Total |  | -25: 803.8515; -20: W
Coefficient de sécurité |  | -25: 1.5
Φ Total nécessaire |  | -25: 1205.7772; -20: W; -15: => Flux total (puissance calorifique) qu'il faut fournir au caisson
4.2) Avec isolation :
Schéma thermique équivalent à l'ensemble :
Isolant
Matière |  | -20: Laine de verre
Epaisseur |  | -20: 0.03; -15: m
λ Conductivité thermique |  | -20: 0.033; -15: W·m-1·K-1
Résistance thermique |  | -20: 1.1; -15: m².K/W
Soit :
SURFACE AVANT |  | -10: SURFACE ARRIERE; 15: SURFACE DROITE; 40: SURFACE GAUCHE | SURFACE DESSUS |  |  | SURFACE DESSOUS
Rth conv (isolant) |  | 1.1 | m².K/W |  | Rth conv (isolant) |  | 1.1 | m².K/W |  | Rth conv (isolant) |  | 1.1 | m².K/W |  | Rth conv (isolant) |  | 1.1 | m².K/W |  | Rth conv (isolant) | 1.1 | m².K/W | Rth conv (isolant) | 1.1 | m².K/W
Rth cond (Isolant) |  | 1.1 | m².K/W |  | Rth cond (Isolant) |  | 1.1 | m².K/W |  | Rth cond (Isolant) |  | 1.1 | m².K/W |  | Rth cond (Isolant) |  | 1.1 | m².K/W |  | Rth cond (Isolant) | 1.1 | m².K/W | Rth cond (Isolant) | 1.1 | m².K/W
Rth cond (Boite) |  | 0.00014924 | m².K/W |  | Rth cond (Boite) |  | 0.00014924 | m².K/W |  | Rth cond (Boite) |  | 0.00056711 | m².K/W |  | Rth cond (Boite) |  | 0.00056711 | m².K/W |  | Rth cond (Boite) | 0.0005492 | m².K/W | Rth cond (Boite) | 0.0005492 | m².K/W
Rth conv (Boite) |  | 0.057208 | m².K/W |  | Rth conv (Boite) |  | 0.057208 | m².K/W |  | Rth conv (Boite) |  | 0.21739 | m².K/W |  | Rth conv (Boite) |  | 0.21739 | m².K/W |  | Rth conv (Boite) | 0.21053 | m².K/W | Rth conv (Boite) | 0.21053 | m².K/W
Rth surface avant |  | 2.2574 | m².K/W |  | Rth surface arrière |  | 2.2574 | m².K/W |  | Rth Surface droite |  | 2.418 | m².K/W |  | Rth Surface gauche |  | 2.418 | m².K/W |  | Rth Surface dessus | 2.4111 | m².K/W | Rth Surface dessous | 2.4111 | m².K/W
Flux total nécessaire :
θe |  | -25: -25; -20: °C; -15: 248.15; -10: K
θi |  | -25: 5; -20: °C; -15: 278.15; -10: K; -5: => T° de seuil thermostaté
Φ total avant |  | -25: 13.2899; -20: W
Φ total arrière |  | -25: 13.2899; -20: W
Φ total droite |  | -25: 12.4072; -20: W
Φ total gauche |  | -25: 12.4072; -20: W
Φ total dessus |  | -25: 12.4426; -20: W
Φ total dessous |  | -25: 12.4426; -20: W
Φ Total |  | -25: 76.2792; -20: W
Coefficient de sécurité |  | -25: 1.5
Φ Total nécessaire |  | -25: 114.4189; -20: W; -15: => Flux total (puissance calorifique) qu'il faut fournir au caisson
5) Calcul des déperditions thermiques :
5.1) Calcul des déperditions par les parois :
Calcul du coefficient de déperditions thermiques U :
|  | Sans isolation | Avec isolation
Laine de verre
Rth surface avant |  | -25: 0.11457; -20: 2.2574
Rth surface arrière |  | -25: 0.11457; -20: 2.2574
Rth Surface droite |  | -25: 0.43535; -20: 2.418
Rth Surface gauche |  | -25: 0.43535; -20: 2.418
Rth Surface dessus |  | -25: 0.4216; -20: 2.4111
Rth Surface dessous |  | -25: 0.4216; -20: 2.4111
RTH Totale |  | -25: 1.2786; -20: 7.2401
U |  | -25: 0.78213; -20: 0.13812
Remarque :
=> Plus U est faible moins il faudra chauffer pour compenser la perte de chaleur et plus l'économie d'énergie sera importante.
Calcul des déperditions surfaciques des parois extérieures :
| Sans isolation | -25: Avec isolation
Laine de verre
U | 0.78213 | -25: 0.13812
Surafce avant | 0.874 | bar: -25
Surface arrière | 0.874 | bar: -25
Surface droite | 0.23 | bar: -25
Surface gauche | 0.23 | bar: -25
Surface dessus | 0.2375 | bar: -25
Surface dessous | 0.2375 | bar: -25
Delta T (θe-θi) | 30 | bar: -25
DT surface avant en Watts | 20.5076 | -25: 3.6215
DT surface arrière en Watts | 20.5076 | -25: 3.6215
DT surface droite en Watts | 5.3967 | -25: 0.95302
DT surface gauche en Watts | 5.3967 | -25: 0.95302
DT surface dessus en Watts | 5.5727 | -25: 0.9841
DT surface dessous en Watts | 5.5727 | -25: 0.9841
DT Totale Surfaciques en Watts | 62.954 | -25: 11.1172
5.2) Calcul des déperditions par les ponts thermiques :
=> Dans notre cas, il est difficile de quantifier les déperditions par les ponts thermiques.
=> C'est pourquoi, nous allons attribuer un coefficient de sécurité de 2 afin d'être sûr de les prendre en compte.
5.3) Calcul des déperditions thermiques totales :
Déperditions totales = Déperditions surfaciques des parois extériueures + Déperditions par les ponts thermiques
Soit :
| Sans isolation | -25: Avec isolation
Laine de verre
DT Totale Surfaciques en Watts | 62.954 | -25: 11.1172
Coefficient de sécurité | 2 | -25: 2
DT Totale en Watts | 125.9079 | -25: 22.2345
6) Conclusion :
| Sans isolation | -25: Avec isolation
Laine de verre
Φ Total nécessaire en Watts | 1205.7772 | -25: 114.4189
DT totale en Watts | 125.9079 | -25: 22.2345
Ratio déperditions | 10.44% | -25: 19.43%
Surface droite
Surface dessus
Surface dessous
Surface gauche
Surface
arrière