## présentation
cet outil doit permettre de calculer rapidement pour les liquides les pertes charge
d'une canalisation.
En cliquant ,en bas, passez à la page données de départ
puis définissez les accessoires : coudes, tés, vannes, tubes, accèssoires
ne modifiez que les chiffres en caractères en bleu
la page résultats reprend cette définition et ajoute les résultats
obtenus à la page formules
Il est impératif de cliquer sur les boutons Colebrook,transition de la page formules
(afin de lancer le sous programme de calcul) avant de lire la page résultats
Si votre canalisation comprend une pompe
il faut considérer la partie aspiration(pour le calcul du NPSH) puis la partie refoulement (pour le HMT)
il faudra faire 2 calculs
Si votre canalisation comprend des sections de tubes différentes
il faut considérer indépendamment chacun des tronçons et les additionner
Attention !
Les canalisations se trouvant coté aspiration de la pompe doivent être calculée avec soin
quelques dixièmes de bars peuvent compromettre gravement le fonctionnement de votre pompe!

## données
données de départ
L: | 4.4 | mètres au total (parties verticales incluses)
H: | 0 | mètres vertical,(signe positif = sens d'écoulement vers le haut )
r: | 0.994 | Kg/litres | donc: | 994 | kg/m3
Q: | 140 | m3/heures donc: |  | 38.8889 | litres/secondes
D: | 100 | mm |  | section : | 7853.9816 | mm2
µ: | 5.53 | mPa.s (ou cpo) | donc: | 0.72763 | °Engler | avec m = n .r on déduit n = | 5.5634 | mm2/s ou cst
g : | 9.81 | m/s2
atmos: | 1013 | hecto pascal (pression atmosphérique)
attention:
H: représente la différence de niveau entre l'entrée et la sortie de votre tuyauterie
µ: | Viscosité: | la viscosité change de façon très importante avec la température
correspondance :1°engler =7,6 mPa.s
1°engler=7,52 centi-stokes
100cst=13,74°E ,200cst=27,39°E,300cst=41,06°E,400cst=54,74°E
1centi-poise=(1centi-stokes x densité)

## coudes
coudes
| R/D:1 |  | R/D:1,5 |  | R/D:2,5 |  | R/D=3 |  | R/D=4 |  | R/D=5
|  | modèle 2d |  | modèle 3d |  | modèle 5d
courbe ou coude | nb | long,équiv | nb | long,équiv | nb | long,équiv | nb | long,équiv | nb | long,équiv | nb | long,équiv
brides ou souder(90°): | 0 | 4.65 | 0 | 2.5 | 0 | 1.6 | 0 | 1.09 | 4 | 1.002 | 0 | 0.87
à visser (90°) | 0 | 8.5 | 0 | 5 | 0 | 3.2 | 0 | 1.93 | 0 | 1.16 | 0 | 0.97
brides ou souder(60°): | 0 | 3.995 | 0 | 2.125 | 0 | 1.36 | 0 | 0.9265 | 0 | 0.8517 | 0 | 0.7395
à visser (60°) | 0 | 7.3525 | 0 | 4.25 | 0 | 2.72 | 0 | 1.6405 | 0 | 0.986 | 0 | 0.8245
brides ou souder(45°): | 0 | 3.0063 | 0 | 1.625 | 0 | 1.04 | 0 | 0.7085 | 0 | 0.6513 | 0 | 0.5655
à visser (45°) | 0 | 5.5575 | 0 | 3.25 | 0 | 2.08 | 0 | 1.2545 | 0 | 0.754 | 0 | 0.6305
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.008 |  | 0
[9 empty] | longueur équivalente totale des coudes: | 4.008
[6 empty] | nombre de coudes: |  |  | 4
les coudes les plus courants sont en vert : modèle 3d

## tés
TES
| nb | soit | lg-équiv. |  | nb | soit | lg-équiv.
Té ( type 1) à visser: | 0 | 65D | 8 | Té ( type 1) à brides: | 0 | 44D | 4.4
Té ( type 2) à visser: | 0 | 55D | 5.5 | Té ( type 2) à brides: | 0 | 10D | 1
Té ( type 3) à visser: | 0 | 75D | 7.5 | Té ( type 3) à brides:
Té ( type 4) à visser: | 0 | 140D | 14 | Té ( type 4) à brides:
[6 empty] | longueur équivalente totale des tés: | 0
|  |  |  | nombre de tés : | 0

## vannes
vannes
| nb | soit | lg-équiv.
vanne à passage direct (type 1) à visser | 0 | 9D | 0.9
à brides | 0 | 13D | 1.3
vanne papillon (type 2 )à visser | 0 | 10D | 1
à brides | 0 | 14D | 1.4
robinet à siège monté en ligne (type 3) à visser | 0 | 370D | 37
à brides | 0 | 440D | 44
robinet à siège en équerre (type 4) à visser | 0 | 100D | 10
à brides | 0 | 140D | 14
longueur équivalente totale des vannes |  |  | 0
nombre de vannes: | 0

## tubes
tubes
rugosité générale des tubes
choix=1
| tube cuivre étiré | 0.001 | 0
| tube acier laminé neuf | 0.05 | 0
| tube acier laminé rouillé | 0.2 | 0
| tube acier laminé incrusté | 2 | 0
| tube acier soudé neuf | 0.15 | 1
| tube acier soudé rouillé | 0.4 | 0
| tube acier galvanisé | 0.17 | 0
| tube fonte moulée neuf | 0.25 | 0
| tube fonte moulée rouillé | 1.5 | 0
| tube en ciment lisse | 0.8 | 0
| tube en ciment brut | 3 | 0
rugosité absolue |  | K= (en mm) | 0.15
rugosité relative |  | K/D | 0.0015
la rugosité relative des tubes intervient uniquement pour le régime d'écoulement turbulent

## accessoires
accessoires
divers | [5 empty] | élargissements
| nb | soit | lg-équiv. |  |  |  | nb | soit | lg-équiv.
clapet à battant à visser | 0 | 123D | 12.35 |  |  | d/D=3/4 | 0 | 10d | 1
à brides | 0 | 123D | 12.35 |  |  | d/D=1/2 | 1 | 25d | 2.5
clapet à boule | 0 | 0 | 0 |  |  | d/D=1/4 | 0 | 40d | 4
crépine | 0 | 0 | 0
manchon ou union taraudé | 0 | 2,5D | 0
sorties de cuves | [5 empty] | rétrécissements
bord avec col d'entrée | 0 | 3D | 0.3 |  |  | d/D=3/4 | 0 | 10d | 1
bord arête vive | 0 | 32D | 3.2 |  |  | d/D=1/2 | 0 | 15d | 1.5
bord rentrant | 0 | 61D | 6.1 |  |  | d/D=1/4 | 1 | 20d | 2
|  |  |  | longueur équivalente totale des accessoires | 4.5
nombre d'accessoires: |  | 2

## résultats
résumé des résultats
|  | pression totale (HMT) | 0.3855 | bars
|  | perte charge (frottement): | 0.3855 | bars
|  | Pression supplémentaire due aux parties verticales: | 0 | bars
|  | Re: | 89001.4109
|  | pertes pour un mètre: | 0.029866 | bars
Si vous obtenez un texte"#valeur!", vos données sortent du cadre habituel. Dans la case D6, effacez les valeurs(prisent automatiquement) qui ne sont pas concernées. Sortez sans sauvegarder pour retrouver votre fichier d'origine.
Pour visualiser les valeurs qui correspondent à votre type d'écoulement, voir la feuille"formules", chaque valeur calculée est suivie d'un test"vrai,faux".
|  | la longueur totale équivalente (avec les parties droites): | 12.908 | mètres
|  | longueurs équivalentes pour les coudes: | 4.008 | mètres
|  | longueurs équivalentes pour les tés: | 0 | mètres
|  | longueurs équivalentes pour les vannes: | 0 | mètres
|  | longueurs droites équivalentes pour les autres accessoires: | 4.5 | mètres
|  | nombre total de coudes, tés, vannes ,accessoires: | 6
|  | vitesse moyenne d'écoulement | 4.9515 | m/s
Il est impératif de cliquer sur le bouton Colebrook de la page formules
(afin de lancer le sous programme de calcul) avant de lire les résultats
interprétation des résultats
pour une tuyauterie coté refoulement la pression totale correspond à la pression manométrique lue en sortie de pompe.
pour une tuyauterie coté aspiration, il faut ,avec ce résultat, considérer d'autres éléments
comme la pression atmosphérique, la tension de vapeur du produit pompé.

## formules
pertes par mètre
coef l= | 0.00071909 | régime laminaire re<2000
perte par mètre DP/L = | 0.00089858 | poiseuille | FALSE | 0 | DP/L = lxL/DxV2/2g |  | calcul intermédiaire | 1/D= | 1
perte par mètre DP/L = | 0.80165 | moyenne | FALSE | 0 | 0.64152 |  |  | V2/2G= | 1.2496
coef l= | 0.02394 | régime de transition : |  |  | DP/L = lxL/DxV2/2g avec1/Gl =-2lg((K/d)3,71+2,51/(Re xGl))
perte par mètre DP/L = | 0.029916 |  | FALSE | 0
la zone de transition se situe entre Poiseuille et Blasius pour 2500<Re<5000
coef l= | 0.018308 | régime turbulent hydrauliquement lisse (formule de blasius):Re<100 000
perte par mètre DP/L = | 0.022878 | blasuis | FALSE | 0 | DP/L = (1/(100* Re)1/4)xL/DxV2/2g ou encore l = 0,316/Re0,25
coef l= | 0.01844 | régime turbulent complètement rugueux (formule de Karman-Nikuradze):Re>100 000
perte par mètre DP/L = | 0.023043 | karman-nikuraze | FALSE |  | DP/L = lxL/DxV2/2g avec1/Gl =(2lg(Re.Gl) - 0,8)
coef l= | 0.0239 | régime turbulent, équation générale
perte par mètre DP/L = | 0.029866 | colebrook | TRUE | 1 | DP/L = lxL/DxV2/2g avec1/Gl =-2lg[0,270 K/D+2,51/Re.Gl]
cliquer sur les boutons pour lancer le calcul
aprés chaque modification des données de départ
re: | 89001.4109
ou écrit autrement re: | 89001.414
K/D= | 0.0015
| en fonction de la viscosité cinématique |  | en fonction de la viscosité dynamique | [5 empty] | on considére habituellement le passage de la viscosité cinématique
| Re = 1000 v.D/n = | 89001.414 |  |  | Re = r v.D/m = | 89001.414 |  |  | à la viscosité dynamique avec : m = n .r
| v = en m/s ,D en mm, n en cst. |  | r : masse volumique en kg/m3 ,v = en m/s ,D en m, m en Pa.s. | [5 empty] | d'où Re = 1000 v.D. r /m = | 89001.414
interprétation: la formule générale de Colebrook reprend l'ensemble du domaine du régime turbulent, soit les deux courbes
blasuis et Karman-Nikuraze.
on peut voir une discontinuité des résultats pour une valeur de Re proche de 2500 (passage de poiseuille à blasuis)
une valeur appelée transition se situe pour 2500<Re<5000 (valeur proche de Blasius,trés éloingnée de poiseuille)
cette discontinuité correspond à la réalité physique (écoulement laminaire à turbulent) cependant la perte
charge par mètre obtenue par l'une ou l'autre des deux valeurs est très voisine (pour le dimensionnement de tuyauterie).
exemple: pour de l'eau (viscosité:5,53mpas) débit:5m3/h,pour un tube dia 125
on obtient un nombre de Renold de 2543
La perte charge obtenu pour Re voisin de 2500 pris en régime laminaire
coef l= | 0.0251 |  |  |  |  | est trois fois plus fiable qu'en régime turbulent.
perte par mètre DP/L = | 1.31e-05 | bar par mètre | calculé avec Poiseuille |  |  | Pour une Re voisin de 1500 cette écart n'est que le double.
coef l= | 0.0445 |  |  |  |  | Pour tenir compte de cette discontinuité ,nous avons fait apparaître
perte par mètre DP/L = | 2.33e-05 | bar par mètre | calculé avec Blasius |  |  | une valeur pondérée("moyenne") sur l'intervalle 1500< re <2500 .
Colebrook
Karman-Niku
transition