{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Temp. Max Equip. Exd"],"not_rendered":{"images":3,"external_links":1,"defined_names":44},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Temp. Max Equip. Exd","index":0,"n_rows":49,"n_cols":19,"rows_kept":49,"merged":[[0,11,1,11],[30,6,30,10],[34,1,38,1],[40,1,43,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":11},"Fluide","ρ","µ","Cp","λ","β","Pr"]
[{"$nulls":12},"kg/m3","Pl","J/kg/°C","W/m/°C","m3/m3/°C"]
[{"$nulls":11},"Air à 0°C et Patm",1.284,1.7250000000000003e-05,"1,004.103",0.024,0.00367,0.715]
[null,null,"Température","°C","°K",{"$nulls":6},"Air à 120°C et Patm",0.898,"2,28.10-5","1,013.103",0.033,"2,55.10-3",0.7]
[null,null,"Temperature externe maximale (Te max)",{"v":40,"d":"40 °c"},313.15,{"$nulls":6},"Air à 250°C et Patm",0.675,"2,75.10-5","1,035.103",0.042,"1,91.10-3",0.68]
[null,null,"Temperature externe maximale (Te min)",{"v":-5,"d":"-5 °c"},268.15]
[null,null,"Temperature interne maximale (Ti max)",{"v":55,"d":"55 °c"},328.15]
[null,null,"Altitude ( f )",3.1]
[]
[null,null,"Données Electrique"]
[null,null,"Tension Nominale Ventilation","24 V",{"$nulls":9},"Calcule de H"]
[{"$nulls":12},"h methode 1","Laminaire","Turbulent"]
[null,null,"Enveloppe Exd",{"$nulls":9},"Verticale",{"v":3.3232931934354166,"d":"3.3 W/m².°c"},{"v":4.070474582799555,"d":"4.1 W/m².°c"}]
[null,null,"Type de Coffret",{"$nulls":9},"Horizontale",{"v":3.0892584615033454,"d":"3.1 W/m².°c"},{"v":3.5573279253674883,"d":"3.6 W/m².°c"},null,"sheet steel"]
[null,null,"Fabricant","Extérieure","Intérieure",{"$nulls":11},"polyester"]
[null,null,"Hauteur H (mm)",{"v":500,"d":"500 mm"},440,{"$nulls":7},"Gr","Pr","Ra (Gr*Pr)",null,"aluminium"]
[null,null,"Largeur L (mm)",{"v":660,"d":"660 mm"},600,{"$nulls":7},{"v":374014287.153119,"d":"3.74E+08"},0.707,{"v":264428101.01725513,"d":"2.64E+08"},null,"stainless steel"]
[null,null,"Profondeur P (mm)",{"v":460,"d":"460 mm"},400]
[null,null,"Epaisseur (mm)",{"v":30,"d":"30 mm"},null,null,"Soleil?","Couleur","Orientation",{"$nulls":3},"Nu","Laminaire","Turbulant"]
[null,null,"Matiere (K)",{"v":12,"d":"12.0 W/m².°c"},null,"aluminium","Oui","Gris clair","Sud","rho matériaux",null,null,"Verticale",{"v":75.5489533624868,"d":"76"},{"v":96.10529553238707,"d":"96"}]
[null,null,"Surface Totale du Coffret (T+B+L+R+B+F)",{"v":1.7272,"d":"1.73 m²"},{"$nulls":3},{"v":0.4574074074074074,"d":"46%"},{"v":0.25453333333333333,"d":"0.25 m²"},230,null,null,"Supérieur",{"v":68.86057762026127,"d":"69"},{"v":84.23441143665953,"d":"84"}]
[{"$nulls":12},"Inférieur",31.879897046417252,"//"]
[{"$nulls":3},"Surface ext","Surface int","Coefficient","Perte convection ext","Perte conduction","Pertes convection int","Pertes radiations","Pertes total"]
[null,null,"Haut",{"v":0.3036,"d":"0.30 m²"},{"v":0.24,"d":"0.24 m²"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.0034914255445433,"d":"1.0 W/°c"},{"v":24.84,"d":"24.8 W/°c"},{"v":0.7932738541854097,"d":"0.8 W/°c"},{"v":1.0390066789399632,"d":"1.0 W/°c"},{"v":1.832280533125373,"d":"1.8 W/°c"},null,"H methode 2","Laminaire","Turbulant"]
[null,null,"Bas",{"v":0.3036,"d":"0.30 m²"},{"v":0.24,"d":"0.24 m²"},{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.4645793636780293,"d":"0.5 W/°c"},{"v":24.84,"d":"24.8 W/°c"},{"v":0.36725641397472675,"d":"0.4 W/°c"},{"v":1.0390066789399632,"d":"1.0 W/°c"},{"v":1.40626309291469,"d":"1.4 W/°c"},null,"Verticale",{"v":3.6263497613993665,"d":"3.6 W/m².°c"},{"v":4.61305418555458,"d":"4.6 W/m².°c"}]
[null,null,"Gauche",{"v":0.23,"d":"0.23 m²"},{"v":0.176,"d":"0.18 m²"},{"v":1.3,"d":"1.30"},{"v":0.8340604451218543,"d":"0.8 W/°c"},{"v":18.215999999999998,"d":"18.2 W/°c"},{"v":0.6382375580062885,"d":"0.6 W/°c"},{"v":0.7871262719242146,"d":"0.8 W/°c"},{"v":1.425363829930503,"d":"1.4 W/°c"},null,"Supérieur",{"v":3.3053077257725407,"d":"3.3 W/m².°c"},{"v":4.0432517489596576,"d":"4.0 W/m².°c"}]
[null,null,"Droite",{"v":0.23,"d":"0.23 m²"},{"v":0.176,"d":"0.18 m²"},{"v":1.3,"d":"1.30"},{"v":0.8340604451218543,"d":"0.8 W/°c"},{"v":18.215999999999998,"d":"18.2 W/°c"},{"v":0.6382375580062885,"d":"0.6 W/°c"},{"v":0.7871262719242146,"d":"0.8 W/°c"},{"v":1.425363829930503,"d":"1.4 W/°c"},null,"Inférieur",{"v":1.5302350582280282,"d":"1.5 W/m².°c"},{"v":1.5302350582280282,"d":"1.5 W/m².°c"}]
[null,null,"Arrière",{"v":0.33,"d":"0.33 m²"},{"v":0.264,"d":"0.26 m²"},1.15,{"v":1.196695421261791,"d":"1.2 W/°c"},{"v":27.324,"d":"27.3 W/°c"},{"v":0.9573563370094328,"d":"1.0 W/°c"},{"v":1.129355085804308,"d":"1.1 W/°c"},{"v":2.0867114228137407,"d":"2.1 W/°c"},{"$nulls":7},"http://forums.futura-sciences.com/habitat-bioclimatique-isolation-chauffage/191859-calcul-de-temperature-interieure.html"]
[null,null,"Devant",{"v":0.33,"d":"0.33 m²"},{"v":0.264,"d":"0.26 m²"},{"v":1.3,"d":"1.30"},{"v":1.196695421261791,"d":"1.2 W/°c"},{"v":27.324,"d":"27.3 W/°c"},{"v":0.9573563370094328,"d":"1.0 W/°c"},{"v":1.129355085804308,"d":"1.1 W/°c"},{"v":2.0867114228137407,"d":"2.1 W/°c"},null,"H methode 3",{"v":3.115517798627078,"d":"3.1 W/m².°c"},{"$nulls":4},"http://automatuto.com/gestion-thermique/"]
[null,null,"Total",{"v":1.7272,"d":"1.73 m²"},{"v":1.3599999999999999,"d":"1.36 m²"},null,{"v":5.529582521989862,"d":"5.5 W/°c"},{"v":11.91768,"d":"11.9 W/°c"},{"v":4.351718058191579,"d":"4.4 W/°c"},{"v":5.910976073336972,"d":"5.9 W/°c"},{"v":27.709956653518415,"d":"27.7 W/°c"},null,"H conduction",{"v":103.5,"d":"103.5 W/m².°c"}]
[{"$nulls":6},"Déjà multiplié par la surface d'échange",{"$nulls":5},"H radiation",{"v":3.422288138800933,"d":"3.4 W/m².°c"}]
[]
[]
[null,null,"CALCUL"]
[null,"Méthode précédente","Surface corrigée du Coffret ( S/ Coté libre)",{"v":1.7272,"d":"1.73 m²"},{"$nulls":5},"Ensoleillement","W/m²/j"]
[null,null,"Puissance Totale Dissipée (Pd)",{"v":176,"d":"176 W"},{"$nulls":5},"Min",2270]
[null,null,"Delta Temperature sans Ventilation dt=Pd/(KxS)",{"v":8.4915856106222,"d":"8.49 °c"},"T amb","Plage de fonctionnement optimal",{"$nulls":3},"Max",7640]
[null,null,"Temperature Interne Maximale Calculée (Tic max=Te max+Dt)",{"v":48.4915856106222,"d":"48.49 °c"},{"v":40,"d":"40 °c"},{"v":55,"d":"55 °c"}]
[null,null,"Temperature Interne Minimale Calculée (Tic min=Te min+Dt)",{"v":3.4915856106222005,"d":"3.49 °c"},{"v":-5,"d":"-5 °c"},{"v":10,"d":"10 °c"},{"$nulls":3},"Coeff absorbsion",null,null,33.75]
[{"$nulls":9}," Couleur d'armoire","Augmentation temp.[ºC]",null,"Coeff D'absorbsion"]
[null,"Nouvelle Méthode","Delta T (re calculé",{"v":6.351507589877546,"d":"6.35 °c"},{"$nulls":8},"Calcul 1","Calcul 2","Moyenne",null,null,"Sans carter","Avec carter"]
[{"$nulls":3},"Chaleur Soleil",{"$nulls":5},"Blanc",4,null,{"v":0.11851851851851852,"d":"12%"},{"v":0.14285714285714285,"d":"14%"},{"v":0.1306878306878307,"d":"13%"},null,"Orientation","Surface Eclairé Total m²"]
[null,null,"Hiver",{"v":792.8571925925926,"d":"792.9 W"},{"$nulls":5},"Beige",7,null,{"v":0.2074074074074074,"d":"21%"},{"v":0.25,"d":"25%"},{"v":0.2287037037037037,"d":"23%"},null,"Nord",{"v":0.17786666666666665,"d":"0.18 m²"},0]
[null,null,"Eté",{"v":2668.4709037037037,"d":"2668.5 W"},{"$nulls":5},"Jaune",9,null,{"v":0.26666666666666666,"d":"27%"},{"v":0.32142857142857145,"d":"32%"},{"v":0.29404761904761906,"d":"29%"},null,"Est",{"v":0.21120000000000003,"d":"0.21 m²"}]
[{"$nulls":9},"Gris clair",14,null,{"v":0.4148148148148148,"d":"41%"},{"v":0.5,"d":"50%"},{"v":0.4574074074074074,"d":"46%"},null,"Sud",{"v":0.25453333333333333,"d":"0.25 m²"}]
[null,null,"http://processs.free.fr/Pages/VersionMobile0.php?page=4500",{"$nulls":6},"Gris",22,null,{"v":0.6518518518518519,"d":"65%"},{"v":0.7857142857142857,"d":"79%"},{"v":0.7187830687830687,"d":"72%"},null,"Ouest",{"v":0.21120000000000003,"d":"0.21 m²"}]
[{"$nulls":9},"Sombre",25,null,{"v":0.7407407407407407,"d":"74%"},{"v":0.8928571428571429,"d":"89%"},{"v":0.8167989417989419,"d":"82%"}]
[{"$nulls":9},"Noir",27,null,{"v":0.8,"d":"80%"},{"v":0.9642857142857143,"d":"96%"},{"v":0.8821428571428571,"d":"88%"}]
[{"$nulls":9},"Aluminum / acier inoxy",14,null,{"v":0.4148148148148148,"d":"41%"},{"v":0.5,"d":"50%"},{"v":0.4574074074074074,"d":"46%"}]