## méthode 1
PIQUIER ALEXANDRE
[9 empty] | coefficient de convection | h [W/m²K] |  | coefficient de conduction | λ [W/mK]
date |  | AFFAIRE N° | FM1/2/3 | ALPUR1/2/3 |  |  |  |  | interne | 27 |  | acier | 50
[9 empty] | externe | 15 |  | calorifuge | 0.034
| Vmin [m/s] | Te [°C] | Ta [°C] | masse volumique air 0°C [kg/m^3] | Cp du gap [J/Kg/K] | U [W/m²K) | épaisseur tube | épaisseur calo
| 20 | 50 | -20 | 1.088 | 1000 | 9.6429 | 0.003 | 0.05
re-b
temperature de Sortie TS
| méthode 1 : variation de pression ΔP | Diamètre [mm] | Longueur droite [m] | section [m²] | surface d'échange | débit min [m^3/h] | débit [m3/s] | Débit massique Qm [Kg/s] | U [W/m²K] | Ts [°C] | U avec calorifure | Ts avec calo [°C]
| FM1 | 250 | 170 | 0.049087 | 133.5177 | 3534.2917 | 0.98175 | 1.0681 | 9.6373 | -2.6286 | 0.63518 | 44.6542
| ALPUR 1 | 250 | 190 | 0.049087 | 149.2257 | 3534.2917 | 0.98175 | 1.0681 | 0.25617 | 47.5388 | 0.00019984 | 49.998
| FM2 | 250 | 145 | 0.049087 | 113.8827 | 3534.2917 | 0.98175 | 1.0681 | 0.33292 | 47.5586 | 0.00019988 | 49.9985
| ALPUR 2 | 250 | 172 | 0.049087 | 135.0885 | 3534.2917 | 0.98175 | 1.0681 | 0.28219 | 47.5455 | 0.00019986 | 49.9982
| FM3 | 250 | 120 | 0.049087 | 94.2478 | 3534.2917 | 0.98175 | 1.0681 | 0.39941 | 47.5757 | 0.0001999 | 49.9988
| ALPUR 3 | 250 | 140 | 0.049087 | 109.9557 | 3534.2917 | 0.98175 | 1.0681 | 0.34439 | 47.5615 | 0.00019988 | 49.9986
| FM4 | 350 | 184 | 0.096211 | 202.3186 | 6927.2118 | 1.9242 | 2.0935 | 0.26429 | 48.2346 | 0.00019985 | 49.9986
| ALPUR4 | 250 | 191 | 0.049087 | 150.011 | 3534.2917 | 0.98175 | 1.0681 | 0.25486 | 47.5384 | 0.00019984 | 49.998
| FM5 | 350 | 140 | 0.096211 | 153.938 | 6927.2118 | 1.9242 | 2.0935 | 0.34439 | 48.2495 | 0.00019988 | 49.999
| ALPUR5/7 | 400 | 125 | 0.12566 | 157.0796 | 9047.7868 | 2.5133 | 2.7343 | 0.38407 | 48.4724 | 0.0001999 | 49.9992
| FM7 | 350 | 120 | 0.096211 | 131.9469 | 6927.2118 | 1.9242 | 2.0935 | 0.39941 | 48.2597 | 0.0001999 | 49.9991

## méthode 2
PIQUIER ALEXANDRE
[9 empty] | coefficient de convection | h [W/m²K] |  | coefficient de conduction | λ [W/mK]
date |  | AFFAIRE N° | FM1/2/3 | ALPUR1/2/3 |  |  |  |  | interne hi | 27 |  | acier | 50
[9 empty] | externe he | 15 |  | calorifuge
Bonjour
| Vmin [m/s] | Te [°C] | Ta [°C] | masse volumique air 0°C [kg/m^3] | Cp du gap [J/Kg/K] | U
| 20 | 50 | -20 | 1.088 | 1000 | 9.6429
| méthode 1 : variation de pression ΔP | Diamètre [mm] | rayon interne r1 [m] | rayon ext r2 [m] | Longueur droite [m] | section [m²] | surface d'échange | débit min [m^3/h] | débit [m3/s] | Débit massique Qm [Kg/s] | Racier acier | Rhi interne | Rhe externe | Rtot [K/W] | flux phi W
| FM1 | 250 | 0.125 | 0.128 | 170 | 0.049087 | 133.5177 | 3534.2917 | 0.98175 | 1.0681 | 4.4407e-07 | 0.00027739 | 0.00049931 | 0.00077715 | 927249.9692
| ALPUR 1 | 250 | 0.125 | 0.128 | 190 | 0.049087 | 149.2257 | 3534.2917 | 0.98175 | 1.0681 | 3.9733e-07 | 0.00024819 | 0.00044675 | 0.00069534 | 927249.9692
| FM2 | 250 | 0.125 | 0.128 | 145 | 0.049087 | 113.8827 | 3534.2917 | 0.98175 | 1.0681 | 5.2063e-07 | 0.00032522 | 0.0005854 | 0.00091114 | 927249.9692
| ALPUR 2 | 250 | 0.125 | 0.128 | 172 | 0.049087 | 135.0885 | 3534.2917 | 0.98175 | 1.0681 | 4.3891e-07 | 0.00027417 | 0.0004935 | 0.00076811 | 927249.9692
| FM3 | 250 | 0.125 | 0.128 | 120 | 0.049087 | 94.2478 | 3534.2917 | 0.98175 | 1.0681 | 6.291e-07 | 0.00039298 | 0.00070736 | 0.001101 | 927249.9692
| ALPUR 3 | 250 | 0.125 | 0.128 | 140 | 0.049087 | 109.9557 | 3534.2917 | 0.98175 | 1.0681 | 5.3923e-07 | 0.00033684 | 0.0006063 | 0.00094368 | 927249.9692
| FM4 | 350 | 0.175 | 0.178 | 184 | 0.096211 | 202.3186 | 6927.2118 | 1.9242 | 2.0935 | 2.9405e-07 | 0.00018306 | 0.00032951 | 0.00051287 | 1293781.425
| ALPUR4 | 250 | 0.125 | 0.128 | 191 | 0.049087 | 150.011 | 3534.2917 | 0.98175 | 1.0681 | 3.9525e-07 | 0.0002469 | 0.00044441 | 0.0006917 | 927249.9692
| FM5 | 350 | 0.175 | 0.178 | 140 | 0.096211 | 153.938 | 6927.2118 | 1.9242 | 2.0935 | 3.8646e-07 | 0.0002406 | 0.00043307 | 0.00067406 | 1293781.425
| ALPUR5/7 | 400 | 0.2 | 0.203 | 125 | 0.12566 | 157.0796 | 9047.7868 | 2.5133 | 2.7343 | 3.7914e-07 | 0.00023579 | 0.00042441 | 0.00066058 | 1477044.8613
| FM7 | 350 | 0.175 | 0.178 | 120 | 0.096211 | 131.9469 | 6927.2118 | 1.9242 | 2.0935 | 4.5087e-07 | 0.0002807 | 0.00050525 | 0.0007864 | 1293781.425

## méthode 3
PIQUIER ALEXANDRE |  | CALCUL PERTES DE CHARGE AERAULIQUES
date |  | AFFAIRE N° | FM1/2/3 | ALPUR1/2/3
| Vmin [m/s] | Temperature [°C] | viscosité dynamique | Reynold Re | masse volumique air 0°C [kg/m^3] | g [m/s²] | capacité thermique massique Cp | conductiité acier | Prandtl
| 20 | 20 | 1.8155e-05 | 157000 | 1.1993 | 9.81 | 1000 | 0.0262 | 0.69294
| méthode 1 : variation de pression ΔP | Diamètre [mm] | Longueur droite [m] | reynold | section [m²] | débit min [m^3/h] | périmètre cylindre | Dh | Nu | coefficient convection h
| FM1 | 250 | 170 | 330309.2959 | 0.049087 | 3534.2917 | 0.7854 | 0.25 | 530.0214 | 55.5462
| ALPUR 1 | 250 | 190 | 330309.2959 | 0.049087 | 3534.2917 | 0.7854 | 0.25 | 530.0214 | 55.5462
0
| FM2 | 250 | 145 | 330309.2959 | 0.049087 | 3534.2917 | 0.7854 | 0.25 | 530.0214 | 55.5462
| ALPUR 2 | 250 | 172 | 330309.2959 | 0.049087 | 3534.2917 | 0.7854 | 0.25 | 530.0214 | 55.5462
0
| FM3 | 250 | 120 | 330309.2959 | 0.049087 | 3534.2917 | 0.7854 | 0.25 | 530.0214 | 55.5462
| ALPUR 3 | 250 | 140 | 330309.2959 | 0.049087 | 3534.2917 | 0.7854 | 0.25 | 530.0214 | 55.5462
0
| FM4 | 350 | 184 | 462433.0142 | 0.096211 | 6927.2118 | 1.0996 | 0.35 | 693.7386 | 51.9313
| ALPUR4 | 250 | 191 | 330309.2959 | 0.049087 | 3534.2917 | 0.7854 | 0.25 | 530.0214 | 55.5462
0
| FM5 | 350 | 140 | 462433.0142 | 0.096211 | 6927.2118 | 1.0996 | 0.35 | 693.7386 | 51.9313
| ALPUR5/7 | 400 | 125 | 528494.8734 | 0.12566 | 9047.7868 | 1.2566 | 0.4 | 771.9504 | 50.5628
| FM7 | 350 | 120 | 462433.0142 | 0.096211 | 6927.2118 | 1.0996 | 0.35 | 693.7386 | 51.9313

## données
diamètre int | température ext | Vitesse[m/s] | O2 | CO2 | TEMPERATURE | T en Kelvin | Mv | Viscosité dynamique
DN | °C | V | % | % | °C | K | ρ | μ
250 | -20 | 20 | 20.28 | 0.14 | 20 | 293 | 1.1993 | 1.8155e-05
300 | -10 | 21 | 20.28 | 0.14 | 50 | 323 | 1.088 | 1.9512e-05
350 | 0 | 22 | 20.28 | 0.14 | 100 | 373 | 0.94212 | 2.1679e-05
400 | 10 | 23 | 20.28 | 0.14 | 150 | 423 | 0.83076 | 2.3734e-05
450 | 20 |  | 20.28 | 0.14 | 200 | 473 | 0.74294 | 2.5683e-05
| 30 |  | 20.28 | 0.14 | 250 | 523 | 0.67191 | 2.7533e-05
| 40 |  | 20.28 | 0.14 | 300 | 573 | 0.61328 | 2.9291e-05
|  |  | 20.28 | 0.14 | 350 | 623 | 0.56406 | 3.0963e-05
|  |  | 20.28 | 0.14 | 400 | 673 | 0.52215 | 3.2557e-05
|  |  | 20.28 | 0.14 | 450 | 723 | 0.48604 | 3.4078e-05