## méthode 1
PIQUIER ALEXANDRE
[9 empty] | coefficient de convection | h [W/m²K] |  | coefficient de conduction | λ [W/mK]
date |  | AFFAIRE N° | FM1/2/3 | ALPUR1/2/3 |  |  |  |  | interne | 27 |  | acier | 50
[9 empty] | externe | 15 |  | calorifuge | 0.034
| Vmin [m/s] | Te [°C] | Ta [°C] | masse volumique air 0°C [kg/m^3] | Cp du gap [J/Kg/K] | U [W/m²K) | epaisseur tube | epaisseur calo
| 20 | 50 | -20 | 1.088 | 1000 | 9.6429 | 0.003 | 0.05
re-b
temperature de Sortie TS
| méthode 1 : variation de pression ΔP | Diamètre [mm] | Longueur droite [m] | section [m²] | surface d'échange | débit min [m^3/h] | débit [m3/s] | Débit massique Qm [Kg/s] | U [W/m²K] | Ts [°C] | U avec calorifure | moyenne log des diamètre | nouvellesurface échange | Ts avec calo [°C]
| FM1 | 250 | 170 | 0.049087 | 133.5177 | 3534.2917 | 0.98175 | 1.0681 | 9.6373 | -2.6286 | 0.63518 | 0.27565 | 147.2173 | 44.1287
| ALPUR 1 | 250 | 190 | 0.049087 | 149.2257 | 3534.2917 | 0.98175 | 1.0681 | 9.6373 | -6.329 | 0.63518 | 0.27565 | 164.537 | 43.4701
| FM2 | 250 | 145 | 0.049087 | 113.8827 | 3534.2917 | 0.98175 | 1.0681 | 9.6373 | 2.4841 | 0.63518 | 0.27565 | 125.5677 | 44.961
| ALPUR 2 | 250 | 172 | 0.049087 | 135.0885 | 3534.2917 | 0.98175 | 1.0681 | 9.6373 | -3.0133 | 0.63518 | 0.27565 | 148.9493 | 44.0625
| FM3 | 250 | 120 | 0.049087 | 94.2478 | 3534.2917 | 0.98175 | 1.0681 | 9.6373 | 8.2324 | 0.63518 | 0.27565 | 103.9181 | 45.8038
| ALPUR 3 | 250 | 140 | 0.049087 | 109.9557 | 3534.2917 | 0.98175 | 1.0681 | 9.6373 | 3.5793 | 0.63518 | 0.27565 | 121.2378 | 45.1287
| FM4 | 350 | 184 | 0.096211 | 202.3186 | 6927.2118 | 1.9242 | 2.0935 | 9.6373 | 5.5184 | 0.63518 | 0.37588 | 217.2771 | 45.5326
| ALPUR4 | 250 | 191 | 0.049087 | 150.011 | 3534.2917 | 0.98175 | 1.0681 | 9.6373 | -6.5058 | 0.63518 | 0.27565 | 165.403 | 43.4374
| FM5 | 350 | 140 | 0.096211 | 153.938 | 6927.2118 | 1.9242 | 2.0935 | 9.6373 | 13.3724 | 0.63518 | 0.37588 | 165.3195 | 46.5747
| ALPUR5/7 | 400 | 125 | 0.12566 | 157.0796 | 9047.7868 | 2.5133 | 2.7343 | 9.6373 | 19.6476 | 0.63518 | 0.42595 | 167.2704 | 47.3319
| FM7 | 350 | 120 | 0.096211 | 131.9469 | 6927.2118 | 1.9242 | 2.0935 | 9.6373 | 17.386 | 0.63518 | 0.37588 | 141.7025 | 47.0538

## méthode 2
PIQUIER ALEXANDRE
[9 empty] | coefficient de convection | h [W/m²K] |  | coefficient de conduction | λ [W/mK]
date |  | AFFAIRE N° | FM1/2/3 | ALPUR1/2/3 |  |  |  |  | interne hi | 27 |  | acier | 50
[9 empty] | externe he | 15 |  | calorifuge | 0.034
| Vmin [m/s] | Te [°C] | Ta [°C] | masse volumique air 0°C [kg/m^3] | Cp du gap [J/Kg/K] | U | épaisseur acier | épaisseur calo
| 20 | 50 | -20 | 1.088 | 1000 | 9.6429 | 0.003 | 0.05
| méthode 1 : variation de pression ΔP | Diamètre [mm] | rayon interne r1 [m] | rayon ext r2 [m] | Longueur droite [m] | section [m²] | surface d'échange S1 | S2 | S3 | débit min [m^3/h] | débit [m3/s] | Débit massique Qm [Kg/s] | Racier acier | Rhi interne | Rhe externe | Rtot [K/W] | flux phi W | flex de chaleur
| FM1 | 250 | 0.125 | 0.128 | 170 | 0.049087 | 133.5177 | 135.1199 | 161.8234 | 3534.2917 | 0.98175 | 1.0681 | 4.4407e-07 | 0.00027739 | 0.00049339 | 0.00077123 | 927249.9692 | 25982.6931
| ALPUR 1 | 250 | 0.125 | 0.128 | 190 | 0.049087 | 149.2257 | 151.0164 | 180.8615 | 3534.2917 | 0.98175 | 1.0681 | 3.9733e-07 | 0.00024819 | 0.00049339 | 0.00074198 | 927249.9692 | 27004.8635
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0.00049339
| FM2 | 250 | 0.125 | 0.128 | 145 | 0.049087 | 113.8827 | 115.2493 | 138.0259 | 3534.2917 | 0.98175 | 1.0681 | 5.2063e-07 | 0.00032522 | 0.00049339 | 0.00081913 | 927249.9692 | 24466.1363
| ALPUR 2 | 250 | 0.125 | 0.128 | 172 | 0.049087 | 135.0885 | 136.7095 | 163.7272 | 3534.2917 | 0.98175 | 1.0681 | 4.3891e-07 | 0.00027417 | 0.00049339 | 0.000768 | 927249.9692 | 26091.7824
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0.00049339
| FM3 | 250 | 0.125 | 0.128 | 120 | 0.049087 | 94.2478 | 95.3788 | 114.2283 | 3534.2917 | 0.98175 | 1.0681 | 6.291e-07 | 0.00039298 | 0.00049339 | 0.00088699 | 927249.9692 | 22598.0865
| ALPUR 3 | 250 | 0.125 | 0.128 | 140 | 0.049087 | 109.9557 | 111.2752 | 133.2664 | 3534.2917 | 0.98175 | 1.0681 | 5.3923e-07 | 0.00033684 | 0.00049339 | 0.00083076 | 927249.9692 | 24124.2243
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0.00049339
| FM4 | 350 | 0.175 | 0.178 | 184 | 0.096211 | 202.3186 | 204.0527 | 232.9554 | 6927.2118 | 1.9242 | 2.0935 | 2.9405e-07 | 0.00018306 | 0.00049339 | 0.00067675 | 1293781.425 | 29603.1866
| ALPUR4 | 250 | 0.125 | 0.128 | 191 | 0.049087 | 150.011 | 151.8112 | 181.8134 | 3534.2917 | 0.98175 | 1.0681 | 3.9525e-07 | 0.0002469 | 0.00049339 | 0.00074068 | 927249.9692 | 27052.2288
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0.00049339
| FM5 | 350 | 0.175 | 0.178 | 140 | 0.096211 | 153.938 | 155.2575 | 177.2487 | 6927.2118 | 1.9242 | 2.0935 | 3.8646e-07 | 0.0002406 | 0.00049339 | 0.00073437 | 1293781.425 | 27284.1366
| ALPUR5/7 | 400 | 0.2 | 0.203 | 125 | 0.12566 | 157.0796 | 158.2577 | 177.8927 | 9047.7868 | 2.5133 | 2.7343 | 3.7914e-07 | 0.00023579 | 0.00049339 | 0.00072955 | 1477044.8613 | 27464.0394
| FM7 | 350 | 0.175 | 0.178 | 120 | 0.096211 | 131.9469 | 133.0779 | 151.9274 | 6927.2118 | 1.9242 | 2.0935 | 4.5087e-07 | 0.0002807 | 0.00049339 | 0.00077454 | 1293781.425 | 25871.8987
∅=(𝑇𝑒 −𝑇𝑒𝑥𝑡)/𝑅𝑡𝑜𝑡

## méthode 3
PIQUIER ALEXANDRE |  | CALCUL PERTES DE CHARGE AERAULIQUES
date |  | AFFAIRE N° | FM1/2/3 | ALPUR1/2/3
| Vmin [m/s] | Temperature [°C] | viscosité dynamique | Reynold Re | masse volumique air 0°C [kg/m^3] | g [m/s²] | capacité thermique massique Cp | conductiité acier | Prandtl
| 20 | 20 | 1.8155e-05 | 157000 | 1.1993 | 9.81 | 1000 | 0.0262 | 0.69294
| méthode 1 : variation de pression ΔP | Diamètre [mm] | Longueur droite [m] | reynold | section [m²] | débit min [m^3/h] | périmètre cylindre | Dh | Nu | coefficient convection h
| FM1 | 250 | 170 | 330309.2959 | 0.049087 | 3534.2917 | 0.7854 | 0.25 | 530.0214 | 55.5462
| ALPUR 1 | 250 | 190 | 330309.2959 | 0.049087 | 3534.2917 | 0.7854 | 0.25 | 530.0214 | 55.5462
0
| FM2 | 250 | 145 | 330309.2959 | 0.049087 | 3534.2917 | 0.7854 | 0.25 | 530.0214 | 55.5462
| ALPUR 2 | 250 | 172 | 330309.2959 | 0.049087 | 3534.2917 | 0.7854 | 0.25 | 530.0214 | 55.5462
0
| FM3 | 250 | 120 | 330309.2959 | 0.049087 | 3534.2917 | 0.7854 | 0.25 | 530.0214 | 55.5462
| ALPUR 3 | 250 | 140 | 330309.2959 | 0.049087 | 3534.2917 | 0.7854 | 0.25 | 530.0214 | 55.5462
0
| FM4 | 350 | 184 | 462433.0142 | 0.096211 | 6927.2118 | 1.0996 | 0.35 | 693.7386 | 51.9313
| ALPUR4 | 250 | 191 | 330309.2959 | 0.049087 | 3534.2917 | 0.7854 | 0.25 | 530.0214 | 55.5462
0
| FM5 | 350 | 140 | 462433.0142 | 0.096211 | 6927.2118 | 1.0996 | 0.35 | 693.7386 | 51.9313
| ALPUR5/7 | 400 | 125 | 528494.8734 | 0.12566 | 9047.7868 | 1.2566 | 0.4 | 771.9504 | 50.5628
| FM7 | 350 | 120 | 462433.0142 | 0.096211 | 6927.2118 | 1.0996 | 0.35 | 693.7386 | 51.9313

## données
diamètre int | température ext | Vitesse[m/s] | O2 | CO2 | TEMPERATURE | T en Kelvin | Mv | Viscosité dynamique
DN | °C | V | % | % | °C | K | ρ | μ
250 | -20 | 20 | 20.28 | 0.14 | 20 | 293 | 1.1993 | 1.8155e-05
300 | -10 | 21 | 20.28 | 0.14 | 50 | 323 | 1.088 | 1.9512e-05
350 | 0 | 22 | 20.28 | 0.14 | 100 | 373 | 0.94212 | 2.1679e-05
400 | 10 | 23 | 20.28 | 0.14 | 150 | 423 | 0.83076 | 2.3734e-05
450 | 20 |  | 20.28 | 0.14 | 200 | 473 | 0.74294 | 2.5683e-05
| 30 |  | 20.28 | 0.14 | 250 | 523 | 0.67191 | 2.7533e-05
| 40 |  | 20.28 | 0.14 | 300 | 573 | 0.61328 | 2.9291e-05
|  |  | 20.28 | 0.14 | 350 | 623 | 0.56406 | 3.0963e-05
|  |  | 20.28 | 0.14 | 400 | 673 | 0.52215 | 3.2557e-05
|  |  | 20.28 | 0.14 | 450 | 723 | 0.48604 | 3.4078e-05